## Sheet1
大学生公寓A楼楼顶空气源设备更新采购项目采购需求参数
名称 | 品牌型号 | 需求参数 |  | 能否响应 | 数量 | 最高限单价（元） | 最高限总价（元） | 单价报价（元） | 总价报价（元）
空气源热泵机组 | 推荐品牌：纽恩泰、芬尼、史密斯（或同档次及以上 ） | 技术参数 | 1.顶出风空气源设备、采用变频压缩机。（依据国家认可带CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告数据为证） | 必填 | 4 | 30000 | 120000 | 必填 | 必填
|  |  | 2.常温工况（20/15℃）制热量≥39.6KW，COP≥4.61，额定输入功率≤8.9KW.（依据国家认可带CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告数据为证） | 必填
|  |  | 3.融霜工况（2/1℃）制热量≥27.7KW，COP≥3.51，输入功率≤8KW.（依据国家认可带CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告数据为证） | 必填
|  |  | 4.普通低温工况（7/6℃）制热量≥32.8KW，COP≥3.85，输入功率≤8.6KW.（依据国家认可带CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告数据为证） | 必填
|  |  | 5.依据国家标准GB 29541-2013在中国能效标识网查询能效等级为1级（提供能效网截图） | 必填
|  |  | 6.空气源热泵运行噪音低于66db(A)（依据国家认可带CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告数据为证） | 必填
|  |  | 7.具有1.断流保护2.水流量过低保护3.电源相序保护4.吸气压力过低保护5.压缩机过流过载保护6.排气压力过高保护7.排气温度过高保护8.防冻保护（提供生产厂家的该型号说明书为证） | 必填
|  | 服务要求 | 1.质保需求：整机3年质保，压缩机5年质保。 | 必填 | ——
|  |  | 2.工期需求：合同签定后15个工作日内。 | 必填
|  |  | 3.维保需求：1小时内响应、12小时内上门服务。 | 必填
|  | 验收要求 | 1.设备品牌、型号、数量及配置与响应完全一致。 2.系统须连续稳定运行72小时且无故障。 3.完成对甲方操作人员的现场培训，双方签署项目验收单。 | 必填
水泵 | 推荐品牌：新沪、威乐、新界 （或同档次及以上 ） | 技术参数 | 1、空气源主机循环泵流量6.6m3/h、扬程17.5m（提供生产厂家的该型号铭牌为证） | 必填 | 4 | 2500 | 10000 | 必填 | 必填
|  |  | 2.供水变频增压泵流量26m3/h、扬程36m（提供生产厂家的该型号铭牌为证） | 必填 | 1 | 5000 | 5000 | 必填 | 必填
|  | 服务要求 | 1.质保需求：2年质保。 | 必填 | ——
|  |  | 2.工期需求：合同签定后15个工作日内。 | 必填
|  |  | 3.维保需求：1小时内响应、12小时内上门服务。 | 必填
|  | 验收要求 | 1.设备品牌、型号、数量及配置与响应完全一致。 2.系统须连续稳定运行72小时且无故障。 3.完成对甲方操作人员的现场培训，双方签署项目验收单。 | 必填
合计 | [6 empty] | 135000 | —— | 必填
备注：成交价含税，包含：安装费、主机设备费、运输费、吊装费、热源端管材费、管道保温费、水泵费、电控箱、调试费、培训费、旧设备拆除至采购人指定地点。